Сведения о линейном объекте

Проектируемый объект, именуемый: «Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения с. Александровка муниципального района Большеглушицкий» предназначен для газоснабжения жилых домов расположенных в с. Александровка муниципального района Большеглушицкий.

Проектируемая трасса газопровода начинается на территории с. Александровка с врезкой в действующий газопровод высокого давления, следует в восточном направлении и далее расходится на север и на юг вдоль улиц Буяновка и Клочковка. Аналогично от второго места врезки трасса газопровода идет на юг, до улиц Рай и Новенькая.

Прохождение газопроводов низкого давления в с. Александровка предусмотрено согласно адресным спискам по улицам и внутриквартальным проездам.

Проектируемые газопроводы высокого и низкого давления проходят по следующим территориальным зонам:

|  | 1) Жилая зона |
| --- | --- |
| Ж1 | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; |
|  | 2) Общественно-деловая зона |
| О1 | - Зона делового, общественного, коммерческого назначения; |
| О5 | - Зона размещения культовых объектов. |
|  | 3) Производственная зона |
| СЗ | - Зона санитарно-защитного озеленения; |
|  | 4) Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| Т | - Зона транспортной инфраструктуры; |
|  | 5) Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | - Зона скверов, парков, бульваров; |
| Р2 | - Зона природного ландшафта; |
|  | 6) Зоны сельскохозяйственного использования |
| Сх1 | - Зона сельскохозяйственных угодий; |
| Сх2-4 | - Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения IV– V класса опасности. |

Линейный объект предусматривает строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения  с. Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Газоснабжение отдельных улиц с. Александровка предусматривается для использования природного газа на приготовление пищи и бытовые нужды отопления.

Подключение производится к газопроводу высокого давления 2 категории Р=0,6 МПа Ду110. Газопровод подземный, полиэтиленовый.

Данным проектом предусматривается:

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления

- 2 категории Ру=0,6 МПа от места врезки до ШРП N1 и ШРП N2;

- установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП N1 марки ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400;

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП N1 до жилых домов;

- установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП N2 марки ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400;

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП N2 до жилых домов;

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления

2 категории Ру=0,6 МПа от места врезки до ШРП N3;

- установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП N3 марки ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400;

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП N3 до жилых домов.

Максимальный часовой расход газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия из условия установки в каждом доме: газовой плиты ПГ-4 (1,25 нм3/ч), водонагревателя  (2,5 нм3/ч), отопительного газового котла (2,5 нм3/ч).

Расход газа на ШРП N1– 8 жилых домов.

Расход газа на ШРП N2– 17 жилых домов, церковь и молебный дом.

Расход газа на ШРП N3– 22 жилых дома.

Данные по отводу земель во временное пользование

| № | Местонахождение | Разрешенный вид использования | Правообладатель Вид права | Категория земель | Кадастровый номер; Кадастровый квартал | Площадь кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Самарская область, Большеглушицкий район | Для автомобильной дороги общего пользования;Самара - Большая Черниговка; Александровка - Среднедольск | Постоянное (бессрочное) пользование, № 63-63-14/010/2012-444 от 17.09.2012 | Земли населённых пунктов | 63:14:0000000:263 | 197 |
| S2 | Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, с. Александровка | Для строительства объекта: "Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения с. Александровка муниципального района Большеглушицкий" | Земли, государственная собственность на которые не разграничена (Распоряжение осуществляется администрацией муниципального района Большеглушицкий) | Земли населенных пунктов | 63:14:0206006 63:14:0206014 63:14:0206017 63:14:0206018 63:14:0206019 63:14:0206020 63:14:0206021 63:14:0206022 63:14:0206023 | 19197 |
| ИТОГО: 19394 |  |  |  |  |  |  |